电源Modbus-RTU通信协议

Modbus寄存器定义

| 命令 | 寄存器地址 | rw | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | 0000H | r | 电源状态位（说明见下1.1） |
| 03 | 0001H | r | 电源状态位2（说明见下1.2） |
| 03 | 0002H | r | 电源温度低16位（浮点数） |
| 03 | 0003H | r | 电源温度高16位（浮点数） |
| 03 | 0004H | r | 电源实际电压低16位（浮点数） |
| 03 | 0005H | r | 电源实际电压高16位（浮点数） |
| 03 | 0006H | r | 电源实际电流低16位（浮点数） |
| 03 | 0007H | r | 电源实际电流高16位（浮点数） |
| 03 | 0008H | r | 备用 |
| 03/06/16 | 0009H | rw | 电源控制位（说明见下1.3） |
| 03/16 | 000AH | rw | 电源设定电压低16位（浮点数） |
| 03/16 | 000BH | rw | 电源设定电压高16位（浮点数） |
| 03/16 | 000CH | rw | 电源设定电流低16位（浮点数） |
| 03/16 | 000DH | rw | 电源设定电流高16位（浮点数） |
| 03/16 | 000EH | rw | 备用 |
| 03/16 | 000FH | rw | 备用 |
| 03/16 | 0010H | rw | 备用 |
| 03/16 | 0011H | rw | 备用 |
| 03/16 | 0012H | rw | 备用 |
| 03/16 | 0013H | rw | 备用 |
| 03/16 | 0014H | rw | 备用 |
| 03/06/16 | 0100H | rw | 电源通信地址（1~255） |
| 03/06/16 | 0101H | rw | 电源通信速率0~9。 0: 600bps;1:600bps; 2:1200bps; 3:2400bps; 4:4800bps; 5:9600bps; 6:19200bps; 7:38400bps; 8:57600bps; 9:115200bps; |
| 03/16 | 0102H | rw | 电源过压设置值低16位（浮点数） |
| 03/16 | 0103H | rw | 电源过压设置值高16位（浮点数） |
| 03/16 | 0104H | rw | 电源过流设置值低16位（浮点数） |
| 03/16 | 0105H | rw | 电源过流设置值高16位（浮点数） |
| 03/16 | 0106H | rw | 备用 |
| 03/16 | 0107H | rw | 备用 |
| 03/16 | 0108H | rw | 电源上电指令控制默认电压低16位（浮点数） |
| 03/16 | 0109H | rw | 电源上电指令控制默认电压高16位（浮点数） |
| 03/16 | 010AH | rw | 电源上电指令控制默认电流低16位（浮点数） |
| 03/16 | 010BH | rw | 电源上电指令控制默认电流高16位（浮点数） |
| 03/16 | 010CH | rw | 备用 |
| 03/16 | 010DH | rw | 备用 |
| 03/16 | 010EH | rw | 备用 |
| 03/16 | 010FH | rw | 备用 |
| 03/16 | 0110H | rw | 备用 |
| 03/16 | 0111H | rw | 备用 |
| 03/16 | 0112H | rw | 电源额定电压低16位（浮点数）（写入无效） |
| 03/16 | 0113H | rw | 电源额定电压高16位（浮点数）（写入无效） |
| 03/16 | 0114H | rw | 电源额定电流低16位（浮点数）（写入无效） |
| 03/16 | 0115H | rw | 电源额定电流高16位（浮点数）（写入无效） |
| 03/16 | 0200H | rw | 电源缓升缓降控制位（说明见下1.4） |
| 03/16 | 0201H | rw | 缓升缓降过程延时时间低16位（0~999000mS） |
| 03/16 | 0202H | rw | 缓升缓降过程延时时间高16位（0~999000mS） |
| 03/16 | 0203H | rw | 缓升缓降结束电压低16位（浮点数） |
| 03/16 | 0204H | rw | 缓升缓降结束电压高16位（浮点数） |
| 03/16 | 0205H | rw | 缓升缓降结束电流低16位（浮点数） |
| 03/16 | 0206H | rw | 缓升缓降结束电流高16位（浮点数） |

电源状态位说明

| 位 | 0表示 | 1表示 |
| --- | --- | --- |
| Bit0 | 电源未启动 | 电源已经启动 |
| Bit1 | 本地控制 | 远程控制 |
| Bit2 | 保留 | 保留 |
| Bit3 | 正常 | 禁止远程 |
| Bit4 | 禁止输出 | 允许输出 |
| Bit5 | 恒压 | 恒流 |
| Bit6 | 正常 | 短路 |
| Bit7 | 保留 | 保留 |
| Bit8 | 正常 | 欠压 |
| Bit9 | 正常 | 过压 |
| Bit10 | 正常 | 过流 |
| Bit11 | 正常 | 过温 |
| Bit12 | 保留 | 保留 |
| Bit13 | 保留 | 保留 |
| Bit14 | 保留 | 保留 |
| Bit15 | 保留 | 保留 |

电源状态位2说明

| 位 | 0表示 | 1表示 |
| --- | --- | --- |
| Bit0 | 内部使用 | 内部使用 |
| Bit1 | 内部使用 | 内部使用 |
| Bit2 | 内部使用 | 内部使用 |
| Bit3 | 内部使用 | 内部使用 |
| Bit4 | 内部使用 | 内部使用 |
| Bit5 | 内部使用 | 内部使用 |
| Bit6 | 内部使用 | 内部使用 |
| Bit7 | 内部使用 | 内部使用 |
| Bit8 | 正常工作 | 缓冲工作 |
| Bit9 | 内部使用 | 外控电流允许 |
| Bit10 | 内部使用 | 外控开关机允许 |
| Bit11 | 内部使用 | 外控反馈允许 |
| Bit12 | 正常 | 禁止面板控制 |
| Bit13 | 正常 | 禁止232控制 |
| Bit14 | 正常 | 禁止485控制 |
| Bit15 | 正常 | 禁止CAN控制 |

电源控制位说明

| 位 | 0表示 | 1表示 |
| --- | --- | --- |
| Bit0 | 停止电源 | 启动电源 |
| Bit1 | 本地控制 | 远程控制 |
| Bit2 | 保留 | 保留 |
| Bit3 | 保留 | 保留 |
| Bit4 | 保留 | 保留 |
| Bit5 | 保留 | 保留 |
| Bit6 | 保留 | 保留 |
| Bit7 | 保留 | 保留 |
| Bit8 | 保留 | 保留 |
| Bit9 | 保留 | 保留 |
| Bit10 | 保留 | 保留 |
| Bit11 | 保留 | 保留 |
| Bit12 | 保留 | 保留 |
| Bit13 | 保留 | 保留 |
| Bit14 | 保留 | 保留 |
| Bit15 | 保留 | 保留 |

电源缓升缓降控制位说明

| Bit15~Bit4 | Bit3~Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新命令标志，每次启动一个新的缓冲过程必须将这些位写不一样的值，重复写入相同值电源将不做任何处理。 | 备用 | 0：本地控制 1：远程控制 | 0：立刻停止输出 1：启动电源按缓冲参数运行 |

Bit1说明：

- 如果电源当前状态为本地，将Bit写0将不做任何动作

- 如果电源当前状态为远程，将Bit写0将停止电源输出并切换为本地控制状态

Bit0说明：

- 如果是本地状态Bit0不管写0还是写1电源不动作

- 如果是远程状态,Bit0写1启动电源，写0停止电源

浮点数据说明

浮点数采用IEEE32位标准浮点数格式（标准C语言浮点数格式），长度为32bits，格式如下所示：

| 31 | D30—D23 | D22—D16 | D15—D8 | D7—D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮点数符号S | 阶码E | 尾数高位 | 尾数中位 | 尾数低位 |

如浮点数60.00对应16进制4字节分别为：42 70 00 00；

浮点数据实例

数据回读

| 命令 | 寄存器地址 | 寄存器值 | 代表实际值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | 0002H | 0000H | 电源温度25.00℃ |
| 03 | 0003H | 41C8H |  |
| 03 | 0004H | 0000H | 电源实际电压100.00V |
| 03 | 0005H | 42C8H |  |
| 03 | 0006H | C000H | 电源实际电流80.375A |
| 03 | 0007H | 42A0H |  |

电源控制

| 命令 | 寄存器地址 | 寄存器值 | 代表实际意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03/16 | 0009H | 0003H | 远程启动电源 |
| 03/16 | 000AH | 0000H | 设定电源限压值120V |
| 03/16 | 000BH | 42F0H |  |
| 03/16 | 000CH | 0000H | 设定电源限流值88.00A |
| 03/16 | 000DH | 42B0H |  |

注意事项

- 在远程控制状态，如果电源出错（如：过温，欠压），在故障消除后必须先将电源启停位清0，再置1才能重新启动电源。如果一直将电源启停位置1，电源在故障消除后不会再次启动。

- 电源电压电流设置为2个寄存器，设置电源电压或者电流必须是2个寄存同时写入，否则新设置值无效。（设电压时000AH与000BH必须同时写入，设电流时000CH与000DH必须同时写入）。